## 会议纪要 New
供暖系统注水核查清单
Subject Of Meeting 会议主题: |  |  |  | Originated By & Date 起草人及日期:
2026年XXXX会议
Purpose Of Meeting 会议目的: |  |  |  | Minutes of Meeting No. 会议纪要编号：
2026年系统注水工作计划及目标
Conferee 参加者: |  |  |  | Date of Meeting 会议日期:
Signature 签名处： |  |  |  | Location 地点:
Distribute To 分发人： |  |  |  | Reviewed and Agreed By & Date 审核同意人及日期:
NO. 编号 | Stage 阶段 | Subject 主题 | Description / Solution 内容/解决方案 | Executing state 执行状态 | Exec Date 执行日期 | Responsible 执行负责人 | Accountable 最终审批人 | Consulted 咨询协助人 | Informed 知会同步人 | Remark 备注信息
1 | 注水前核查 | 管网隔离确认 | 换热站与二次网之间所有阀门完全关闭，避免不同压力区域串压而影响检测精度。
|  | 软化水预处理 | 注水前完成软化水加注，检查水质，同步添加管道保养药剂，避免管网注水后出现锈蚀。
|  | 临时管路布设 | 从系统最低点接入临时注水管，最高点设置排气点，保证注水时无局部气塞残留，对于不利管路及时排气。
|  | 用户端通知 | 提前在单元公告栏张贴试压通知，明确具体楼栋试压时段，提醒用户家中留人值守。
2 | 升压保压过程核查 | 升压梯度控制 | 分2-3次缓慢升压，每次升压后稳压10分钟，确认无异常后再提升逐步目标试验压力。
|  | 强度试验核验 | ‌压力升至工作压力1.5倍（不低于0.6MPa）后，开始计时稳压1小时，全程压降≤0.05MPa即为合格。
|  | 严密性试验核验 | 强度试验合格后，将压力降至工作压力，持续保压24小时，最终压降不超过初始压力的5%判定系统无渗漏。
|  | 全程压力记录 | 每30分钟记录一次压力表数值，同步记录环境温度，排除温度变化导致的压力波动干扰。
3 | 现场隐患排查核查 | 公共管网巡检 | 试压期间安排专人全域巡查，重点排查管道接口、阀门井、补偿器位置是否出现渗水、异响。
|  | 用户端隐患处置 | 接到用户漏水报备后，第一时间关闭对应单元供回水阀门，安排抢修人员15分钟内到场处置。
|  | 违规操作排查 | 现场严禁私自改装供暖设施、私自排放试压积水、擅自操作公共供热阀门等行为，发现后立即制止。
4 | 试压收尾核查 | 系统冲洗确认 | 试压合格后分段打开排污阀，从最高点排污，直到排出水质完全清澈无杂质为止，特殊加色的除外。
|  | 满水带压移交 | 试压结束后不泄压，保持管网满水带压状态直至正式供暖，避免管道进入空气引发氧化锈蚀。
|  | 资料闭环归档 | 完整留存试压时间、压力记录、隐患处置台账，形成本年度供暖前打压注水的完整合规档案
R（Responsible）执行负责人（我来做）：具体落地执行、推进工作、输出成果的人，对工作过程与交付质量直接负责，每项工作至少1人；
A（Accountable）最终审批人（我拍板）：最终拍板、审批决策、调配资源、承担结果的责任人，每项工作有且仅有1人；
C（Consulted）咨询协助人（我支持）：具备专业能力，工作决策/执行前需双向沟通、征求意见、提供支撑的协作人员；
I（Informed）知会同步人（我知晓）：工作完成后同步结果、知晓情况即可，无需反馈。